中共南通市委党校暖通维保服务

采购项目（第二次）

政府采购竞争性
磋商文件
JSZRNTZB2021083

[image: image1.wmf]
中共南通市委党校

二○二一年六月三日

地址:南通市星城路268号               邮政编码：226007          

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况
中共南通市委党校暖通维保服务采购项目的潜在供应商应在南通市委党校网站获取采购文件，并于2021年6月15日14点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：JSZRNTZB2021083
项目名称：中共南通市委党校暖通维保服务采购项目

预算金额：29.60万元。报价超过采购预算的为无效响应文件。

采购需求：详见采购文件项目需求部分，请仔细研究。

合同履行期限：1年。合同期内，供应商服务合作良好，服务质量优秀，经双方确认，可视情续签服务合同。续签合同一年一签，续签不超过2次。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：无

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

5.投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证原件复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书（格式详见附件1）及法定代表人和被授权人两个人的身份证原件复印件。

6.投标人承诺在维修过程中使用设备原厂配件（提供承诺函，格式自拟）。

三、获取采购文件

时间：2021年6月4日至2021年6月15日。
地点：南通市委党校网站
方式：自行下载
售价：400元/份，在提交响应文件时交给代理机构。
四、响应文件提交

截止时间：2021年6月15日14点30分（北京时间）

逾时，采购人将拒绝接受投标响应文件文档。

地点：南通市星城路268号市委党校教学楼303团队心理与行为训练室。

五、开启

时间：2021年6月15日14点30分（北京时间）

地点：南通市星城路268号市委党校教学楼301讨论室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、磋商保证金：免收

2、项目磋商活动模式：本项目采用现场磋商模式

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或评审经办人提出。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：中共南通市委党校

联系人：陈建平  联系方式：18115303399
2.采购代理机构信息

名 称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市青年中路2号

联系方式：王先生（0513-85594381）

   附件1:项目磋商文件

第二部分 磋商须知

一、本磋商文件由代理机构解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。
2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。
代理机构或采购单位可视情组织答疑会。
三、响应文件的编写、递交
（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。
（二）响应文件的递交（现场磋商模式的采用）

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、两副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交磋商文件，即视为已响应参加政府采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

四、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2、最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。 

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

五、磋商保证金（免收）
六、相关费用
1、供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、代理机构按计价格（2002）1980号文收取招标代理服务费用。评委费按南通市财政局通财购（2018）18号文标准执行。
七、竞争性磋商程序简介

供应商先对响应文件进行密封性检查，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

第三部分 项目需求
请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
一、暖通系统维保服务范畴

中共南通市委党校位于崇川区星城路268号，总建筑面积58925平方米，含食堂及学员公寓楼、教学综合楼、行政管理及科研办公楼、报告厅、人才公寓、文体中心、地下车库及设备用房、附属用房。主要暖通设施包括：

１、地源热泵空调系统，包括：麦克维尔热泵热水机组4台（型号CUWD280CS５Y－HC），水泵（14台）、冷却塔（1组）、空调箱（37台）风机盘管（722台）、静电除垢仪（1台）、全自动加药装置（3台）、真空喷射式排气装置（2台）、落地式定压装置（2台）、组合式软化水装置（1台）、各类水阀门和风阀门等设备及零部件，室外地埋管、集分水器井室（20口），配套管道管件。

２、行政楼VRV空调系统，包括室外机6台、室内机101台。

二、暖通系统维保服务内容
1、按月对热泵热水机组进行巡检维保，每季度检查润滑油化学特性，并出具检测报告，如未达标，及时更换润滑油，保证主机在正常酸碱度范围内工作；根据运行状况及时补充制冷剂；根据机组运行情况及时更换干燥过滤器；冷凝器每年清洗一次（物理清洗），保证机组运行正常。

2、按月对水泵、冷却塔、空调箱、风机盘管、静电除垢仪、全自动加药装置、真空喷射式排气装置、落地式定压装置、组合式软化水装置、各类水阀门和风阀门等设备及零部件进行保养。支风管每年清洗1到2次；主风管每年清洗1次；风管附件每季度清洗1次；室外空气入口每年清洗1次；混合箱的清洗每年1次；扩散器的清洗每半年1次；静压箱的清洗每半年1次；每月对各种阀件进行巡检维护；及时检查阀件开启的工作状况，灵敏度，调整至正常工作状态；及时检查阀件传动部位，补充润滑油；检查阀件上的紧固件，拧紧所有紧固螺栓。

3、每月对室外地埋管、集分水器井室进行巡检和维护保养。

4、每年对空调系统管道进行一次全面的加药清洗工作，保证空调系统管道的清洁及有效工作。
5、对校行政楼VRV空调系统维保。
（1）每半年检查外机是否缺少氟利昂，需加补的及时加补。

（2）根据使用环境情况对室内及室外机的过滤网进行检查清洗。
（3）检查空调机螺丝紧固件是否有松动现象。
（4）检查冷媒油是否有泄漏现象。
（5）检查空调机组运转状态是否正常。
（6）每年对内机的换热器进行清洗。

(7)公寓楼，文体楼，教学楼，会议中心内的所有空调风机盘管做维护.所有风机盘管Y型过滤网拆下清洗,所有风机盘管回风滤网与进风口清洗，及风管内清洁。

(8)所有空调箱，及新风机，回风滤网及Y型过滤网清洗，冷却塔清洗，及水处理维护。 行政楼，空调出风滤网清洗，回风口及风管內清洁。

(9)冷冻机房内的冷冻泵，冷却泵水过滤网每半年清洗一次，及电动机轴承每三个月加一次黄油。

   （10）勤业楼，岗亭及消防监控室所有空调内外机及滤网半年清洁保养一次。
三、暖通系统维保服务要求
（一）总体要求

1、供应商专门指定1名空调维修人员，保持电话畅通并随时接听；及时响应和专门负责对接协调采购人空调设施的维保；遇有紧急抢修需求，能在接到报修后1小时内赶赴现场，快速、高效消除故障，确保不影响设备正常使用。

2、供应商应加强维保服务人员的技能培训和安全教育。拟派服务人员应具有必要的专业技能和安全常识。供应商与派出服务人员完善规范劳动用工手续。

3、每年7-9月、12-2月夏冬季白天派员提供现场服务，完成巡检和维修工作。

4、维护分为月度、季度和年度保养（所有指标都必须满足日常运行标准）。年度全面保养一般安排在4月份和10月份（春、秋两季），不影响采购人正常工作。

5、必须按照方案规定的时间进行清洗、维保，禁止以任何借口进行事后补做。确保每年两次换季前维保完毕，保证中央空调系统正常运行。

6、每次维保时应向采购方提交施工服务方案和施工时间表，出具详细的工作单，并由采购方相关人员签字确认，便于采购方安排、监督。每次维保工作结束后要出具影像资料、记录表、汇总报告报送采购方签字确认，呈交经采购方代表签验维修保养工作验收单。

7、对于因故障原因要求更换零件的，要求先对故障进行分析，向采购方提交分析报告，提出修理建议（单价500元以下维修配件由维保方提供，并承诺使用设备原厂配件。如润滑油、冷冻油、清洁剂、软接密封件、保温材料及胶粘剂等)。如需更换材料或相关零部件:如压差开关、执行器、电机、填料等由采购方提供或采购方委托成交方代购。出现超出维保部分的配件损坏时，要及时通报采购方，由采购方认可后，方能更换。修理完成后需要经采购方验收确认、签证，并提交更换下来的旧的零部件。维修过程中所需配件必须使用原厂正品或品质不低于原厂正品的其他产品。
8、供应商维保期内负责换季设备大保养，负责日常维修保养，在不影响使用的前提下，全面、细致地把整个系统设备、元器件的检查、清洗、维修到位；专人负责巡检，确保系统正常运行。

9、在空调使用季，遇重大活动及极端天气情况下，供应商应派出相关人员参与现场保障工作，确保系统运行正常。

10、日常工作中，在采购方操作人员遇到技术难题、空调系统出现故障时，1小时内到达现场维修、协助解决，且不能影响系统的正常运行。供应商有责任指导采购单位操作人员正确的操作方法，并进行基本的操作培训，以便各设备保持在最佳运行状态。

11、维修不得影响采购方正常工作,可利用晚间或下班后的时段进行维修保养。

12、在维护、保养工作过程中如因供应商的失误、维修技术等原因造成设备损坏或材料的浪费，由供应商负责，应及时赔偿、修复并承担由此造成的损失。

13、维修保养人员需持证上岗（电工证、高空作业证等相关空调维修保养作业所需专业证书）。

14、成交方确保所有的机组维修保养所需零配件为原厂正品合格配件，并提供90天的零配件的质量保证期（成交方订购）；以上中央空调系统各设备、设施的电控柜亦在本次维保范围之内。

15、每次保养和维修必须有工作单，并报采购方指定部门确认；有完整的实际的保养记录本，相应影像资料，每季度提交采购人审核，年底提交采购人审核存档。

16、安全生产

1）成交方应严格按照工程建设安全生产的有关管理规定，设置安全措施文明施工。

2）特种设备人员必须持证上岗，高空作业必须做好正规施工方案，并到采购人总务处进行备案。

3）若发生安全生产事故或对非现场施工的第三方人员造成伤害，造成的相关人身安全责任及财产安全责任，均由成交方承担。

（二）地源热泵机组维保要求：
1、日常检查项目表

	时间
	位置
	检查项
	正确值

	启 动 前
	1油加热器
	停止时检查电加热器是否通电
	打开电加热器

	
	2油分离器视镜
	检查油位
	保证油位在视油镜1/3处以上

	
	3喷液管上的手动截止阀
	检查阀是否全开
	将阀打开

	
	4电源电压
	用电压表检查
	不超过额定值的±10%

	
	5环境温度（室外温度）
	检查温度计
	≤40℃

	启 动
	1边盖上的视镜
	检查星轮旋转
	按EY302947正常接线

	
	2喷液管上的电磁阀
	在启动时检查是否打开
	

	
	3振动和噪声
	感觉、听
	无异常振动和噪音

	运 行
	1油分离器视镜
	检查油位
	补充冷冻机油 *

	
	2边盖上的视镜
	检查是否喷油
	

	
	3排气压力
	检查高压表（排气）
	1.1~1.8MPa

	
	4吸气压力
	检查低压表（吸气）
	0.3~0.6MPa

	
	5 吸 气 压 力 差
	检查低压表（吸气）
	≤0.05MPa

	
	1热水出口温度（制热时）
	检查温度计
	30~45℃

	
	2冷冻水出口温度（制冷时）
	检查温度计
	5~10℃

	
	3 高 低 压 差
	检查高压表（排气）
	≤0.1MPa

	每 季
	制冷剂注入量
	检查视液镜
	管路液体无气泡

	
	润滑油注入量
	检查油位计
	在规定范围内


2、机体保养周期表
	时间

项目
	1000

hrs
	2500

hrs
	5000

hrs
	10000

hrs
	15000

hrs
	20000

hrs
	25000

hrs
	30000

hrs

	电 气 绝 缘
	
	
	
	△
	
	△
	
	△

	油 过 滤 器
	△
	△
	
	△
	
	△
	
	△

	进气过滤器
	
	△
	
	△
	
	
	
	△

	容调活塞环
	
	
	
	
	
	△
	
	○

	油      位
	△
	△
	△
	△
	△
	△
	△
	△

	电机线圈保护器
	
	
	△
	△
	△
	△
	△
	△

	轴      承
	
	
	
	△
	
	△
	
	△或○


注：△检查或清理，○更换

依上表之保养周期，当需要更换容调活塞环或轴承时，应确认压缩机厂家，要有可靠的技术人员实施更换容调活塞环或轴承，不然会导致机组无法正常工作。

（三）水泵维保要求
1、每季度进行1次，并做到：

（1）保证水泵无漏水；

（2）保证水泵无异常声响，整体运行正常。

2、每年度的保养需求如下：

（1）保证水泵运行正常；

（2）保证电机、水泵轴承运行正常并三个月加一次专用油脂；

（3）保证水泵联轴器及橡皮软接头运行正常；

（4）检查电机绝缘性能；

（5）水泵电机轴中心重新校正；

（6）水泵清洗。

（四）冷却塔维保要求
1、每季度进行1次，需保证：

（1）冷却塔无漏水；

（2）风机叶片无磨损、变形、裂化、生锈，保持清洁；

（3）风机皮带张力正常；

（4）塔内积水盘清洁无异物；

（5）外板和百叶板无变形、无污垢；

（6）补水盘清洁、无堵塞；

（7）整浮球阀进水开度保持正常；

2、每年度的保养需求，保证如下；

（1）电机轴承运行正常并三个月加一次专用油脂；

（2）风机轴承运行正常并半年加润滑油；

（3）电机绝缘性能正常；

（4）填料必须清洁；

（5）冬季来临前排水，夏季制冷来临前灌满水。

（五）水处理设备维保要求
1、保证水处理设备运行正常；

2、定期检查进出水压力，保证在合理范围内；

3、定期排污。

（六）机房电气维保要求
本空调系统机房配置1套完整的电气系统，维护保养需求如下：

1、保证系统对电源质量(电压、频率)与环境条件(温度、湿度、气压)的要求正常；

2、保证系统的温度、水位、压力、流量、冷热量、电流.电压，在合理范围内；

3、系统的保护:过电压、欠电压、瞬时/反时限过电流（短路、接地）、缺相（零序）、温度、压力、水位、湿度、流量、失电自复位\失电记忆等保护，运行正常；

4、保证系统的报警信号输出与信息提示正常；

5、保证PLC的输入与输出信号正常；

6、保证变频器的启动与运行正常；

7、保证控制柜内线性电源、变压器等辅助器件的工作正常；

8、系统的故障与排除：传感器与变送器、PLC触摸屏、变频器、开关电器、主令电器、熔断器等；

9、每年供冷或采暖换季之前试运行所有工况。

（七）新风机和风机盘管维保要求
1、空气过滤器的清洗和维护要求

空气过滤器的清洗视污染程度每一至三个月清洗一次，如空气过滤器损坏，需更换。

2、风机盘管换热器的维护要求

（1）保证机组在运行中的供回水温度正常，保证机组进出风温度正常，保证机组水路清洁；

（2）夏季初次启用盘管风机机组时，应控制冷水温度，使其逐步降至设计水温，避免因立即通入温度较低的冷水，导致机壳和进、出水口产生结露滴水现象；

（3）保证盘管和翘片清洁干净；

（4）若盘管有冻裂或腐蚀造成的泄漏，应及时进行修补或更换。

3、机组电机和风机的维护要求

（1）保证风机电机正常运行；

（2）保证风机扇叶干净。

4、机组滴水盘的清理：保证水盘清洁。

5、机组的排污和管道保温维保需求

（1）保证机组水路畅通；

（2）机组运行过程中，要随时检查管道及阀门的保温情况；

（八）管路及阀门维保要求
1、保证管道各阀门、平衡阀状态正常；

2、检查机组管路上的过滤器和主管道上的过滤器是否阻塞，并经常清洗。

3、保证水系统各环路的水流量正常；

4、保证管路系统无漏水现象。

（九）空调系统管道清洗要求
管道每年需进行一次全面的清洗工作，以保证空调系统管道的清洁及有效工作，同时根据实际情况决定是否再次进行空调系统管道清洗及水处理。

四、其他

1.交货期（服务时间）：服务期1年，中标后 30天内必须完成第一次大保养确保系统运行正常。

2. 交货（服务）地点：中共南通市委党校

3. 验收方案：经采购方与成交方确认的“主机、风机盘管、新风机维保结果等验收单”双方签字验收确认为依据。确保中共南通市委党校地源热泵中央空调系统正常运行，按照国家有关验收规范以及采购文件要求进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，采购方请有权部门鉴定。货物、服务符合质量技术标准的鉴定费由采购方承担，否则鉴定费由供应商承担，同时按合同违约处理（按规定要求标准验收）。供应商所供应的产品品种、规格、技术参数、质量不符合合同规定或采购文件规定标准的，采购方有权拒用。若供应商拒绝更换，可视为供应商违约，采购方有权单方面解除合同，由此产生的一切责任由供应商完全负责。

 4、其他（含安装、调试、培训、维护等）

（1）每年夏季、冬季中央空调运行前必须维保结束。

（2）接到报修电话后1小时内响应，2小时内解决，重大故障（若需要更换零部件）24小时内修复，更换压缩机或主板的重大故障72小时内修复。

（3）成交人接到维修通知后不能在规定时间内保证系统正常运行的，采购方有权自行处理，所需费用在成交人的维保费用中扣除，并保留追究相应的合同违约责任。

（4）报价中应包括维保过程中的人工费、安装费、检测费、税费、管理费、单价 500元以下配件材料费等直至维保期满的一切费用。

（5）若因供应商原因不能按期要求维保的，每拖延一天，承担成交金额 0.5‰的违约责任。乙方逾期 10 日不能交付的，应向采购方支付合同总价5%的违约金，同时采购方有权终止合同。

（6）合同签订后30天内必须完成第一次大保养，完成大保养后需提交系统保养报告经采购人确认，保证系统正常运行。（大保养范围：主机清洗保养;空调水系统过滤器清洗保养;水泵及阀门检修;风机盘管及过滤器清洗保养;多联机系统保养;空气处理机清洗保养;蓄冰装置保养;地埋管系统保养;制冰系统25%浓度乙二醇水溶液添加（根据浓度计算采购1吨陶氏化学抑制性纯乙二醇、涤纶级进行添加）。

（7）中标供应商需根据采购方要求，维保期内在采购方规定时间，提供空调检测机构出具的报告。

五、付款

1、签订合同，完成首次维保经采购人验收合格后，支付合同价的50%；服务期满，经采购人确认符合要求的，支付剩余合同款项。

第四部分  评审程序和内容

一、代理机构组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

超过公开磋商限额额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、招标人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动。
如为现场模式，投标人授权人须持有效身份证参加开标会。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。 
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法
 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、要求的保证金是否已提供；

2、供应商资格是否符合;
3、响应文件是否完整；
4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

;

1、未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）商务技术分：80分

    供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。以下所设分值均为各条评分最大得分值，请评委根据各条评分内容在0~所设分值之间酌情打分。

	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	企业资质实力
	25
	投标人具有有效期内的建筑机电安装工程服务企业资质证书得5分；
投标人具有有效期内的安全生产合格证书得5分；投标人具有质量管理、环境管理、作业健康管理体系认证的，每个得2分，最多得6分。
投标人具有中国制冷空调工业协会颁发的集中式制冷空调设备维修安装A类Ⅱ级及以上资质证书得3分；A类Ⅱ级以下资质证书得1分；其他不得分；
投标人具有有效期内中央空调维修清洗消毒服务企业资质证书国家一级得3分；一级以下得1分；没有不得分。

投标人具有有效期内的AAA企业信用等级证书得3分；AA企业信用等级证书得1分；其他不得分。

	2
	业绩
	14
	投标人在2019年1月1日以来具有中央空调机组维保的成功应用案例（须提供合同复印件并加盖公章；提供发票复印件并加盖公章，否则视为未提供，时间以合同签订时间为准），一个案例得5分，最多得10分。

以上维保设备与本项目维保产品为同一厂家产品的，每个案例加2分，最多加4分。

	3
	维保专业人员配备
	14
	投标人配备的专业维保服务人员，每提供1名具有高级制冷工程师证得5分，每提供1名具有制冷操作证、登高证、电工操作证得3分，最多得14分。提供对应执业证书、供应商为其缴纳近六个月社保缴费证明（人员不得复用，一人多证的只按一个证书计分）。

	4
	针对本项目的维保方案
	20
	投标人针对本项目制定相应的维保方案，有健全的售后服务体系队伍及备品备件，故障响应时间迅速，确保运营保障措施的全面性、合理性、安全性，以及相关的服务承诺包含本项目拟派本项目的所有作业人员投保了医疗险和意外伤害险的承诺。由评委横向比较，综合打分：15分＜优秀的≤20分，8分＜良好的≤15分，0分＜一般的≤8分，差的不得分。

	5
	后台支持专家
	7
	响应供应商须提供除现场运维人员外的专家支持（负责故障支持、疑难问题解答、每半年一次现场运维和管理优化、针对近半年出现的问题进行针对性全面整改等），技术专家须具备高级工程师职称或注册公共设备工程师证书。每提供1个专业（暖通类、电气类、结构设计类、计算机软件类、建筑给排水类、腐蚀与防护类）技术专家每个得1分，最高可得7分。专业重复不计分。须提供专家名单、身份证、资质或职称证书、社保证明（或聘用合同，或就本项目实施与专家的服务咨询协议）等，未按要求提供证明材料或不满足要求的不得分。


 (二）价格分：20分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

供应商报价过高或过低，可能影响诚信履约的，磋商小组要求供应商在磋商现场作出合理说明。2/3评委认为供应商报价不具备公允性的，将被作为无效报价处理。
六、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

七、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告市财政局，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

八、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

九、成交通知

成交结果在南通市委党校网站公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同签订与验收付款

   合同格式在南通公共资源交易平台“办事指南-下载专区-竞争性磋商资料”下载。

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式二份，采购人、供应商各一份；另外根据通财购【2018】8号文要求采购人须对政府采购合同进行网上备案。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。
款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。
第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求      

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
 (二)质疑提出的格式要求   

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：    

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；                            

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：                       

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。                 

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。                         

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。                       

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。                  

3.虚假质疑的处理          

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。                          

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）受理质疑和答复相关咨询，联系电话：0513-85594383。

第七部分  响应文件组成

（南通市政府采购网 “办事指南-下载专区-竞争性磋商资料”中可以下载有关资料。仅为制作磋商文件提供方便）

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价、商务技术标）

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3、法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、供应商营业执照复印件；
5、投标人承诺在维修过程中使用设备原厂配件（提供承诺函，格式自拟）; 

6、提供原件核查承诺书

7、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（不能出现报价）
1、磋商供应商情况一览表

2、商务部分正负偏离表

3、技术部分正负偏离表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

服务响应方案。

为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

6、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。
三、价格响应文件

1、磋商报价总表；

    2、磋商报价明细表。
附件1

法定代表人授权委托书

中共南通市委党校：

  本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（响应人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的响应活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中（包含可能发生的质疑、投诉行为）所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

响应供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人及被委托授权人的身份证复印件盖公章

附件2

提供原件核查承诺书

中共南通市委党校：

我单位参与贵校《中共南通市委党校暖通维保服务项目》投标，现郑重承诺：

如果我方中标，我方承诺在中标公告发布后的5日内，携带我单位所有投标响应文件对应的原件至采购人处核查，不以任何理由推诿或拒绝。如未能在规定期限内及时提供相关原件，采购人有权拒签合同；并且视同我方提供虚假材料谋取中标，我方愿意接受南通市财政局处理。

投标供应商（盖公章）:

法定代表人或授权委托人签字（或盖章）：

日期：

附件3
磋商报价总表

项目名称：中共南通市委党校建筑消防维护保养项目     

项目地址：江苏省南通市崇川区星城路268号

	序号
	项目名称
	1年维保费用（元/年）
	备注

	1
	中共南通市委党校暖通维保服务
	（大写）：         元整

（小写）：¥           
	


报价单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系电话：

磋商报价明细表

项目名称：中共南通市委党校暖通维护保养项目     

项目地址：江苏省南通市崇川区星城路268号

	南通党校项目地源热泵空调系统维保
	维保服务项目具体内容及服务承诺
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	南通党校行政楼VRV空调系统维保
	
	
	
	

	投标总价
	
	
	


报价单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系电话：

注：1、投标报价不得高于采购预算；

    2、报价含维保人工、材料、安装费、检测费、税费、管理费、单价500元以下配件费等直至维保期满的一切费用。报价是应结合采购文件需求逐项报价响应，包括服务内容和服务承诺。
61

_1234567890

